## Lista Chequeo Citostáticos
Lista de Códigos Prescripción de Medidas Citostáticos
Código_Medida_Ingenieriles
Descripción
1 | Existencia de superficie total (planta física) de la instalación según la normativa vigente
2 | Existencia de aislamiento físico del resto de las dependencias
3 | Existencia de planta física interiormente dividida en áreas que permitan un flujo unidireccional tanto del preparado citotóxico como del personal.
4 | Existencia de elementos de cierre automático en las diferentes puertas que las lleve a posición de cierre, en forma independiente de la acción de las personas
5 | Existencia de dispositivos de control al ingreso, que permitan visualizar la gradiente de presión entre la instalación, las áreas relacionadas y las sub áreas interiores.
6 | Existencia de aire inyectado 100% de origen externo(sin recirculación).
7 | Existencia de enclavamiento del sistema de aire con el sistema de extracción, previniendo la presurización positiva de la instalación
8 | Existencia de sistema de extracción de aire independiente de las otras áreas de la instalación.
9 | Existencia de cámaras estancas de doble puerta (transfer o pasa muros), como medio de control al paso de materiales, entre las diferentes áreas.
10 | Existencia de alarma audible y/o luminosa de advertencia, que impida que las puertas de acceso al transfer se abran al mismo tiempo.
11 | Existencia de alarma (sonora y/o luminosa) en el interior y exterior del área de trabajo, como señal de advertencia al momento de falla del sistema de ventilación
12 | Existencia de conexión a sistemas de respaldo de energía (equipo electrógeno), para prevenir situaciones de corte eléctrico, de las líneas de los sistemas de seguridad, iluminación, sistema de ventilación, acondicionamiento del aire, cabina de seguridad biológica y otros equipos críticos.
13 | Existencia de elementos de corte de energía eléctrica fuera del área de contención.
14 | Existencia de sistema de iluminación de emergencia.
15 | Existencia de sistema de comunicación entre el área de contención y las áreas exteriores relacionadas.
16 | Existencia de doble área de cambio de indumentaria, separando ropa del personal de ropa de uso exclusivo en la instalación (indumentaria y protección personal).
17 | Existencia de doble juego de lockers para el personal; uno en cada área de cambio de indumentaria; provisto de los medios para disponer en su interior y de manera ordenada la indumentaria respectiva.
18 | Presencia de medios de control (manómetro u otro) que asegure la existencia de un régimen de presión positiva respecto de áreas relacionadas, con un gradiente de presión de 0,05” c.d.a.¹⁴.
19 | Existencia de transfer, con luz UV-C con doble puerta comunicada al área de acondicionamiento. (Ver anexo N°3).
20 | Existencia de lavamanos provisto con sistema de acondicionamiento del tipo “manos libres”.
21 | Existencia del lavamanos en el lugar próximo al punto de ingreso desde el área de acceso.
22 | Existencia de los medios de provisión de los elementos necesarios para lavado de manos
23 | Existencia de lavaojos accionado por los pies e instalado.
24 | Existencia de un kit de derrames en el lugar de trabajo vigente, conteniendo¹⁵ lo señalado en VI.2. con sus especificaciones.
25 | Presencia de medios de control (manómetro u otro) que asegure la existencia de un régimen de presión negativa con respecto a la esclusa de cambio de ropa, con un gradiente de presión de 0,05” c.d.a.
26 | Existencia de transfer, con luz UV-C con doble puerta comunicada al área de preparación (Ver anexo N°3).
27 | Existencia de sistema de cierre hidráulico o de alarma visual y/o auditiva para evitar que las puertas del transfer puedan ser abiertas al mismo tiempo, evitando una desestabilización de los flujos y presiones de aire
28 | Existencia de mesones y estantería necesarios para el adecuado almacenamiento y preparación de los insumos
29 | Existencia de registro del medio de control (manómetro u otro) que asegure la existencia de un régimen de presión positiva respecto al área de acondicionamiento, con un gradiente de presión de 0,05” columna de agua
30 | Área destinada exclusivamente a actividades relacionadas con la manipulación de preparados citostáticos
31 | Existencia de paredes sin ventanas o con ventanas de cierre hermético (doble vidrio al vacío o gas inerte al interior de la cámara)
32 | Existencia de expulsión del aire al exterior a través de un extractor provisto de filtro H.E.P.A¹⁶, ubicado en el sector opuesto o más lejano (según el diseño de la sala y ubicación de la cabina) a la puerta de entrada. No deberá retornar a la sala de preparación ni al sistema general de ventilación.
33 | Presencia de construcción sólida, con pintura o revestimiento resistente a los procesos de descontaminación, limpieza y sanitización
34 | Existencia de dispositivo para la medición de la temperatura ambiental, que permita medir valores de 20±2°C.
35 | Existencia de higrómetro para medición de la humedad relativa, que permita medir entre 30 y 65 % H.R
36 | Existencia de medios de control (manómetro u otro) que aseguren la existencia de un régimen de presión negativa respecto de áreas relacionadas, con un gradiente de presión del orden de 0,05” c.d.a.
37 | Existencia de Cabina de Seguridad Biológica en el área de preparación correspondiente a la Clase II Tipo B2, o Clase III.
38 | Existencia en la Cabina de Seguridad Biológica de una placa adherida con datos de la serie, marca, año de compra, tipo, clase.
39 | Existencia de cámara fría para uso exclusivo y almacenamiento de preparados que requieran cadena de frío
40 | Existencia de cámara fría con control y alarma de temperatura (manual o automático), bandejas de acero inoxidable, puerta vidriada.
41 | Existencia de zona destinada a tareas administrativas fuera del área de preparación.
42 | Existencia de computador, escritorio, sillas ergonómicas, mesones de fácil limpieza, sistema de comunicación externa (teléfono, fax, Internet), estantería para registros y bibliografía de consulta, impresora, sistema de registro manual o automatizado
43 | Instalación destinada exclusivamente a actividades relacionadas con la manipulación de insumos relacionados a la administración de citostáticos
44 | Existencia de acceso restringido y diferenciado en lo que respecta a pacientes y personal autorizado.
45 | Existencia de área segregada física y aerodinámicamente, respecto de áreas relacionadas
46 | Existencia de un sistema de control aerodinámico, basado en el desequilibrio regulado entre inyección y extracción forzada de aire, capaz de segregar aerodinámicamente el área administrativa respecto del área de atención de pacientes
47 | Existencia de suministro de aire enclavado con el sistema de extracción, previniendo la presurización positiva del recinto destinado a administración (atención de pacientes).
48 | Existencia de áreas destinadas a tareas administrativas, separadas de aquellas destinadas a la preparación previa a la administración.
49 | Existencia de doble área de cambio de indumentaria en el acceso a la instalación, separando ropa personal de ropa de uso exclusivo en la instalación (indumentaria de trabajo y protección personal)
50 | Existencia de doble juego de lockers para cada trabajador, uno en cada área de cambio de indumentaria, provisto de los medios para disponer en su interior y de manera ordenada, la indumentaria respectiva.
51 | Existencia de contenedor rígido, con tapa de cierre hermético, manilla, bordes romos y paredes lisas, rotulado NCh. 2190, señalética “citostáticos”, para el caso de tener que trasladar residuos citotóxicos hacia y fuera de la unidad de Oncología.
52 | Existencia de lavamanos provisto de sistema de acondicionamiento del tipo “manos libres” ubicados en un lugar próximo al punto de ingreso desde el área de acceso controlado para el personal y distante a lo menos de 4 metros de la unidades de pacientes.
53 | Existencia de medios de provisión de los elementos necesarios para el lavado de manos
54 | Existencia de cámara de frío, con control manual o automático de temperatura, bandejas de acero inoxidable, puerta vidriada y alarma de temperatura.
55 | Existencia de lugar separado del resto de los medicamentos, señalizados como productos citotóxicos y de acceso restringido
56 | Existencia de sistema de comunicación externa.
57 | Existencia de contenedores exclusivos con bolsa roja al interior, señalizado según la NCh 2190, 6.1 “Citostático” en lugares alejados de la circulación de personas y cercano a la zona de administración y manipulación de los citostáticos
58 | Existencia de un kit de derrames en el lugar de trabajo vigente, conteniendo¹⁹ lo señalado en VI.2. con sus especificaciones
59 | Existencia de ducha de lavado ocular instalada y funcionando.
60 | Existencia de cajas de eliminación del material corto punzante (“safe box”) ubicadas en la sala de procedimientos de atenciones ambulatorias y hospitalizadas, de tamaño pequeño y exclusivas para agujas contaminadas con citotóxicos, rotuladas NCh 2190, señalética “citostáticos”
61 | Existencia de a lo menos 6 renovaciones aire/hora.
62 | Existencia de equipo manejador de aire acondicionado. Los comandos deben ubicarse de manera tal que solamente puedan ser operadas por personal autorizado. Temperatura ambiental de 22 a 24°C.
63 | Existencia de humedad relativa de 30 a 65%.
64 | Existencia del nivel de ruido no mayor a 70 dB(A).
65 | Existencia de verificación de la iluminación entre 500 y 700 lux, según D.S. 594/99
66 | Existencia de separación entre módulos de pacientes de a lo menos 1 metro.
67 | Existencia de tabiques o biombos de separación entre paciente
68 | Existencia de respaldo eléctrico para la conexión de los equipos en caso de emergencia o corte de suministro.
69 | Existencia de iluminarias empotradas en el techo
70 | Existencia de bergers y/o camas para atención de los pacientes ambulatorios, con mesa multiuso rodante
71 | Existencia de segregación y separación de los residuos que contengan sustancias citostáticas. Deben estar separados de los demás generados en las diferentes áreas y prohibida su mezcla.(Art. 7° DS 148/2003)
72 | Existencia de contenedores utilizados para residuos citostáticos con un espesor adecuado construidos con materiales resistentes, en buenas condiciones, a prueba de filtraciones y volcamientos. (Art. 8° DS 148/2003)
73 | Existencia de bolsas de color rojo, con espesor de 120 ™m o más, en cantidad suficiente para la reposición según el número de contenedores.
74 | Existencia de lugar de acopio temporal (transitorio), señalizado, acceso restringido, designación de responsable
75 | Existencia de lavamanos del tipo “manos libres” en el sitio de almacenamiento de residuos de citotóxicos con insumos para el lavado, secado de manos y contenedor para disposición de los guantes utilizados para el traslado como residuos peligrosos
76 | Existencia de sitios para el almacenamiento de los residuos peligrosos que incluyan los “citostáticos” con un cierre perimetral de a lo menos 1,8 metros de la altura que impida el libre acceso a personas y animales y protegidos de las condiciones ambientales tales como la humedad, temperatura y radiación solar.
77 | Existencia de ruta de retiro de los residuos citotóxicos alejado de la circulación del público y pacientes, en horario diario
78 | Existencia de sitios para el almacenamiento de los residuos peligrosos “citostáticos que garanticen que se minimice la volatilización, el arrastre o la lixiviación y en general cualquier otro mecanismo de contaminación del medio ambiente que puede afectar a la población
79 | Existencia de sitios para el almacenamiento de los residuos peligrosos, con señalización de acuerdo a la NCh 2190 of.93, acceso restringido, con responsable de la instalación, con cierre (llave).
80 | Existencia de disposición final intracentro, con la autorización sanitaria correspondiente y sus registros
Código_Medida_Administrativas
Descripción
1 | Existencia de registros de los I.C.C. semanales del personal
2 | Existencia de registros de los I.C.C. semanales del personal con valores mayores o iguales a 4,5 (corresponde a la preparación intensiva)
3 | Existencia de planificación de rotación del personal de la Unidad de Preparación, cuando existen I.C.C. mayores a 4,5.
4 | Destinación exclusiva de la instalación a actividades relacionadas con la manipulación de insumos para la preparación de citostáticos
5 | Existencia de señalética en la puerta de acceso (señal de riesgo citotóxico, nivel de contención, N° teléfono y nombre responsable de la instalación, requerimientos para el ingreso, “acceso restringido”)
6 | Existencia de registro de la verificación de la integridad de los diferentes habitáculos de manera visual o con ayuda de un gas fumígeno u otro sistema.
7 | Existencia de registros y conformidad de la evaluación anual realizada por una Empresa Externa y cumple con los estándares de calidad del Anexo N°3.
8 | Existencia de registros diarios de la temperatura ambiental con rangos entre 18°C a 22°C.
9 | Existencia de registros diarios de la humedad relativa con valores entre 30% – 65 % H.R
10 | Existencia de instructivo sobre la verificación de la integridad del embalaje externo e interno de los medicamentos utilizados
11 | Existencia de instructivo, relativo al lavado quirúrgico de manos en conocimiento de los trabajadores y trabajadoras.
12 | Existencia de instructivo sobre las medidas que deben adoptar los trabajadores y trabajadoras en el caso de incidentes y/o accidentes que incluyan derrames y/o vertidos accidentales a este tipo de agentes en conocimiento de los trabajadores.
13 | Existencia de instructivo de utilización del kit de derrames en conocimiento de los trabajadores y trabajadoras.
14 | Existencia de instructivo sobre limpieza, sanitización y/o descontaminación de las áreas y equipos; y registro del proceso con nombres de los trabajadores y trabajadoras que realizan dicha actividad
15 | Existencia de instructivo sobre la selección, uso y disposición de los elementos de protección personal y ropa de trabajo en conocimiento de los trabajadores y trabajadoras.
16 | Existencia de un instructivo de como colocar y sacar la indumentaria de trabajo, y E.P.P. (Anexo N°8).
17 | Existencia instructivo de lavado de la indumentaria de trabajo no desechable utilizada en contacto con citostáticos. Esta actividad debe ser realizada por parte del Empleador
18 | Existencia de instructivo de disposición de la indumentaria de trabajo desechable utilizada en contacto con citostáticos. Esta actividad debe ser realizada por parte del Empleador y considerada como residuo peligroso
19 | Existencia de registro de los residuos citotóxicos generados, enviados a disposición final
20 | Existencia de capacitaciones a los trabajadores y trabajadoras según el Anexo N°4
21 | Existencia de profesional Químico Farmacéutico a cargo de la preparación de medicamentos citostáticos, y dotación de personal técnico para asistir en dicha actividad
22 | Existencia de registros de los I.C.C. semanales del personal.
23 | Existencia de registros de los I.C.C. semanales del personal con valores mayores o iguales a 4,5 (corresponde a la administración intensiva).
24 | Existencia de planificación de rotación del personal.
25 | Existencia de identificación de cada producto con sus etiquetas adheridas al envase
26 | Existencia de retiro de los contenedores de corto punzantes (safe box), cuando se ha completado 2/3 de la capacidad con frecuencia diaria, exclusiva para agujas contaminadas con citotóxicos
27 | Existencia de instructivo sobre la verificación de la integridad del embalaje externo, así como los diferentes medicamentos de su interior, que incluya utilización de guantes por parte personal responsable de la administración
28 | Existencia de instructivo, sobre tipo y frecuencia de limpieza del área
29 | Existencia de instructivo sobre la selección y uso de elementos de protección personal
30 | Existencia de procedimiento de trabajo seguro sobre el manejo de incidentes y/o accidentes que incluyan derrames y/o vertidos accidentales de este tipo de agentes.
31 | Existencia de procedimiento de trabajo seguro, sobre disposición de residuos citotóxicos.
32 | Existencia de instructivo de lavado de la indumentaria de trabajo en contacto con sustancias citotóxicas por parte del Empleador. (Art. 27o DS 594/99).
33 | Existencia de capacitaciones a los trabajadores y trabajadoras según el Anexo N°4
34 | Existencia de profesional Enfermero(a) Universitario(a) con especialización en oncología a cargo de la administración de medicamentos citostáticos, y dotación de personal técnico para asistir en dicha actividad
35 | Existencia de autorización de la SEREMI Salud correspondiente si realiza tratamiento de residuos en el Establecimiento, y/o Empresa autorizada para traslado y disposición final.
36 | Existencia de cuantificación de residuos peligrosos de la Empresa, considerando los citotóxicos
37 | Existencia de Plan de Manejo de Residuos cuando corresponda, presentado y aprobado por la Autoridad Sanitaria (Art. 25° D.S. 148/03)
38 | Existencia de rotulación en los contenedores en forma claramente visible, las característica de citostáticos según la NCh2190 of 93, con pictograma “CITOTÖXICO”, lugar de procedencia, código de identificación, y la fecha de su ubicación en el sitio de almacenamiento. (Art. 8° DS 148/2003).
39 | Existencia de instructivo y advertencia visible en el área de manejo de desechos y residuos contaminados de no comer, beber líquidos, masticar chicle, o fumar en el lugar de trabajo
40 | Existencia de procedimiento de trabajo seguro sobre el manejo de los residuos generados que incluya disposición y eliminación final.
41 | Existencia de procedimiento de manejo seguro en caso de accidentes o derrames por citostáticos en conocimiento de los trabajadores.
42 | Existencia de registro de los residuos citotóxicos con fecha, hora y encargado del retiro de las áreas de acopio temporal y final del Establecimiento por la Empresa Externa autorizada por la SEREMI.
43 | Existencia de encargado del manejo de residuos peligrosos en el Establecimiento.
44 | Existencia de capacitaciones a los trabajadores y trabajadoras según el Anexo N°4.
Código_Medida_Elementos_de_Protección_Personal
Descripción
1 | Existencia de elementos y medios de abastecimiento de indumentaria de trabajo y protección personal
2 | Existencia de contenedores para disponer la ropa, elementos de protección personal y materiales utilizados para ser tratados en forma independientes del resto del Establecimiento señalizados como citotóxicos.
3 | Existencia de estantes para el almacenamiento de ropa estéril, elementos de barrera y de protección personal.
4 | Existencia de contenedores señalizados “citostáticos” para la disposición de la indumentaria de trabajo, elementos de barrera y protección personal.
5 | Existencia de ropa de circulación, confeccionado de material que no desprenda partículas entregada por el empleador
6 | Existencia de buzo o bata desechable estéril de mangas largas y puños ceñidos elasticados impermeables; que no liberen más de 5 unidades formadoras de colonias (UFC) por 30 cm2 de superficie. Con fibra de monofilamento, de modo que no libere partículas al ambiente, resistente a la inflamación y antiestático, que impida penetración de bacterias y permeabilidad del antineoplásico.
7 | Existencia de máscara filtrante, tipo P3 ó N o P 100 o equivalente
8 | Existencia de gorro o cubre cabello desechable
9 | Existencia de calzado de circulación interna exclusivo, de fácil limpieza, que permitan descontaminación.
10 | Existencia de cubre calzado desechable que no desprenda partículas.
11 | Existencia de gafas de seguridad con protección lateral.
12 | Existencia de guantes de látex libres de polvo con espesor (mínimo 0,34 mm), y/o nitrilo (mínimo 0,16 mm), y/o neopreno, o de similares características estériles.
13 | Existencia de ropa de circulación interna, confeccionado de material que no desprenda partículas entregada por el empleador
14 | Existencia de máscara filtrante de partículas tipo P3 o P 100 o equivalente.
15 | Existencia de gorro o cubre cabello desechable.
16 | Existencia de calzado de circulación interna exclusivo, de fácil limpieza, que permita descontaminación
17 | Existencia de cubre calzado desechable que no desprenda partículas.
18 | Existencia de gafas de seguridad con protección lateral.
19 | Existencia de guantes de látex sin polvo (mínimo 0,34 mm) y/o nitrilo (mínimo 0,16 mm), de procedimientos, o de características equivalentes.
20 | Existencia de ropa de circulación, confeccionado de material que no desprenda partículas entregada por el empleado
21 | Existencia de calzado cerrado antideslizante, impermeable (bota media caña).
22 | Existencia de guantes resistentes a la abrasión y cortes de neopreno, nitrilo, o equivalente y multiuso.
23 | Existencia de pechera plástica
24 | Existencia de mascara filtrante tipo P3 o P 100, o equivalente desechable.